黔东南环入河审〔2023〕2号

黔东南州生态环境局关于贵州省岑巩县乡镇污水处理工程（客楼镇）入河排污口论证报告的批复

贵州思源水环境有限公司：

你公司报来《贵州省岑巩县乡镇污水处理工程（客楼镇）入河排污口论证报告》（以下简称《报告》）及有关材料收悉。经审查，批复如下：

- 审批意见

同意《报告》及其专家审查意见；同意项目按《报告》评估成果设置入河排污口。

岑巩县客楼镇污水处理工程位于贵州省岑巩县客楼镇，项目入河排污口位于贵州省岑巩县客楼镇客楼河，地理位置为东经108°25′2.61″、北纬27°23′25.53″，污水处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级A标准后排入客楼河。客楼河现状水质为Ⅲ类，水质管理目标为Ⅲ类。岑巩县客楼镇污水处理工程日处理规模为400m3/d，采用“组合式 MBR一体化+紫外消毒工艺”处理工艺，收集处理岑巩县客楼镇城区产生的生活污水。

本项目排放量COD为7.3t/a，NH3-N为0.73t/a，TP为0.07t/a，年排放污水总量为14.6万立方米；排污口类型为新建“混合废污水入河排污口”，排放方式为采用管道方式连续排放，入河水体为客楼河。

- 在项目建设和运行中应注意以下事项

（一）入河排污口必须开展出厂水质监测，做到排水量和污染物达标排放，减轻对水功能区水质、水生态环境、水域纳污能力和对第三者取水的影响。设置单位应加强入河排污口的运行管理，严格水资源保护措施，在排污水域水功能受到严重影响、干旱等特殊情况下，应按照监管要求对排污进行限制。

（二）入河排污口设施竣工后，应及时组织自主验收，经验收合格后方可正式投入使用。

#### 三、主动接受监督

你公司应主动接受各级生态环境部门的监督检查。按属地管理原则，该项目的日常环境监督管理工作由黔东南州生态环境局岑巩分局负责。

抄送：黔东南州生态环境保护综合行政执法支队，黔东南州生态环境局岑巩分局，贵州森博玮环保科技有限公司。

黔东南州生态环境局 2023年8月30日印发

黔东南州生态环境局

2023年8月30日